熊本市国際交流会館電話機器賃貸借仕様書

第1章　総則

- 件名　熊本市国際交流会館電話機器賃貸借仕様書

- 概要

熊本市国際交流会館電話機器を賃貸借により設置するもの。また、1年間に2回の保守

点検を行い、緊急時の故障及び異常発生の際には速やかに対応するものとする。

また、総務省が定める電気通信事業法、構内電話交換設備技術基準及び本仕様書各項の

規定事項をすべて満足するものとする。

- 納入期限　令和8年（2026年）3月31日

- 設置場所　熊本市中央区花畑町4番18号（熊本市国際交流会館）

- 契約（賃貸借）期間及び保守期間

自　令和8年（2026年）4月1日

至　令和13年（2031年）3月31日

第2章　機器仕様

- 機器構成概要及び数量

| 機器名 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 電話交換機本体（音声応答機能） （通話録音機能） ひかり電話オフィスA アナログ局線回路 | 1式 | 電話通信標準機能に加え、音声応答機能、通話録音機能を含むこと。但し、録音機能については本体内蔵、本体接続型の装置または電話機器への外付けも可とする。 |
| 多機能電話機 | 20台 | 停電時も1台は発着信可とする。その際、内蔵バッテリーによりバックアップすること（バックアップ時間は3時間以上）。 |
| カールコードレス多機能電話機 | 1台 |  |
| 一般電話機 | 64台 | 既設流用 |
| PHS基地局 | 15台 |  |
| PHS子機 | 6台 |  |

機器等数量

※回線数と機器等の各フロア配置については、供給者が決定次第、打ち合わせを行うもの。

- 電話交換機本体仕様

    - 通話路系方式	時分割PCM方式

    - 制御方式		蓄積プログラム制御方式

    - 局線応答方式	ダイレクトライン、ダイレクトインライン、PBXダイヤルイン、

フローティングライン付加番号ダイヤルイン、

分散中継台方式の併用ができること

    - ダイヤル条件	(ｱ)　信号種別：DP、PB、デジタル信号（多機能電話）

(ｲ)　ダイヤル速度：10±2／20±2pps

(ｳ)　パルスメーク率：33±3％

    - 線路条件           (ｱ)　アナログ電話機：600Ω以下

(ｲ)　デジタル多機能：100Ω以下

    - トラフィック条件　平均発着呼量：6.0HCS

    - 構造　　　　　　　自立型スタンドアロン方式

    - 環境条件　 　　　　(ｱ)　温度条件：0～40℃

(ｲ)　湿度条件：20～80％RH

    - 回線収容構成

| 回線種別 |  | 数量 |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 実装 | 容量 | 単位 |  |
| 局線 | ひかり電話回線 | 8 | 16 | 回線 | 総ポート数（物理ポート）は、左記の容量数を満たすこと。 |
|  | アナログ回線 | 1 | 8 | 回線 |  |
|  | PHS基地局 | 15 | 16 | 回線 |  |
| 内線 | 一般内線 | 64 | 64 | 回線 |  |
|  | デジタル内線 | 20 | 20 | 回線 |  |
|  | コードレス内線 | 1 | 1 | 回線 |  |
|  | PHS子機 | 6 | 6 | 回線 |  |

    - 機能　　　　　　　メーカー標準機能のほかに下記の機能を有するものとする

(ｱ)　マルチライン

(ｲ)　応答遅延転送

(ｳ)　発着信規制

(ｴ)　内線相互発信規制

(ｵ)　夜間切替

(ｶ)　夜間自動応答

(ｷ)　留守応対機能

(ｸ)　留守応対機能・ページング機能

(ｹ)　三者通話機能

    - 音声応答機能 	(ｱ)　同時使用回線数：3回線以上

(ｲ)　応答時間：30分以上

(ｳ)　適用概要：3回線は、あらかじめ録音したアナウンスにて

応答することが出来るものとする。

    - 通話録音機能	(ｱ)　最大録音時間：2000時間以上

(ｲ)　最大メッセージ数：2,000件以上

(ｳ)　最大アクセス数：12ch以上

(ｴ)　その他：a 自動通話録音の設定が可能なこと。

b 録音告知のメッセージを相手方に通知が可能な

こと。

c 録音告知は相手先番号によって自動で録音告知

をしない等の設定が可能なこと。

d 録音したデータはPC等にて相手方先番号、内線

番号等で検索が可能なこと。

- 電話機仕様

- デジタル多機能電話機

(ｱ)　形状：卓上型19台

(ｲ)　フレキシブルキー：24個以上

(ｳ)　ディスプレイ表示：日付、時刻表示、漢字、英字、カナ表示

（ナンバーディスプレイ対応）

- デジタル多機能電話機（停電用）

(ｱ)　形状：卓上型1台

(ｲ)　フレキシブルキー：24個以上

(ｳ)　ディスプレイ表示：日付、時刻表示、漢字、英字、カナ表示

（ナンバーディスプレイ対応）

※停電時は停電用電話機に自動切替え

- カールコードレス多機能電話機

- 形状：コードレス1台

- フレキシブルキー：24個以上

- ディスプレイ表示：日付、時刻表示、漢字、英字、カナ表示

（ナンバーディスプレイ対応）

- 使用可能時間：連続通話　約4時間以上、連続待受　約100時間以上

- 通話可能範囲：約40ｍ

※ア～ウの機種はナンバーディスプレイ機能が必要である。

- コードレス電話機

- PHS子機（卓上充電器付属）：6台

- 電源装置

    - 入力電源：－24Ｖ、＋5Ｖ

    - 主電源電圧：ＡＣ100Ｖ±10Ｖ（50／60Ｈｚ）

    - 蓄電池：停電時通話補償3時間以上とする

- 中継方式図

一般内線

多機能電話

アナログ

NW

シリアルインターフェイス装置

リンガー装置

蓄電池

主記憶装置

主電源装置

中央処理装置

スピーカー

ページング装置

- 設置関係仕様

- 電話交換機の搬入、設置及びデータ設定等

- 電話交換機本体及び蓄電池の搬入、設置、（耐震、転倒防止の対策）及びデータ設定を行うこと。

- データ設定については、次の時点でそれぞれ対応を行うこと。

(ｱ)　令和3年度（2021年度）の組織体系

(ｲ)　組織改編時

- 電話機及び周辺機器の設置、設定、接続等

- MDFから各机の島までは必要台数の配線があり、電話機への配線を行うこと。

- デジタル多機能電話機、一般電話機及びコードレス多機能電話機の取付、設定、機能試験を行うこと。

- 作業の際は電話不通とならないように対応すること。

- 屋内配線工事等

必要に応じて下記工事を行うこと。

MDFから主装置への配線及びジャンパ線工事

- 運用トレーニング

- 開通時の立ち会い

- その他

- デジタル電話交換機本体、周辺機器用の分電盤ブレーカ、電源ケーブル及びC、D種アース線敷設工事は必要に応じて実施すること。

- 機器の搬入、据付調整及び梱包材の廃棄等に際して、責任者を設置し、本市に届けること。責任者を変更したときも同様とする。

- 搬入の際の費用（施設への搬入、据付調整、梱包資材の廃棄等）は全て供給者の負担とする。

- 取付、設定、機能試験の詳細なスケジュールについては、契約締結後、本市国際課及本市国際交流会館との打ち合わせにて別途決定するものとする。

第4章　提出図書

- 完成図書

設置作業に際して下記の完成図書を２部及び電子データを提出すること。

ア　施工報告書

イ　完成図及び写真

ウ　機器検査（試験）成績書

エ　各機器取扱い説明書

※本仕様書に記載された要求要件について具体的かつ分かりやすく説明すること。

第5章　検査及び引渡し

本事業に使用する主要機器、材料の検査及び試験は次により行うものとする。

- ア　立会検査及び立会試験

イ　指定主要機器、材料の検査及び試験は本市の立会のもとで行うものとする。

ウ　但し、本市が特に認めた場合には、供給者が提示する検査（試験）成績表をもって、

これに代えることができる。

- 検査及び試験の方法

検査及び試験は、本市の指示に基づいて行うこと。

- 検査及び試験の省略

公的または、これに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認出来る機材については、

検査及び試験を省略する場合がある。

- 引渡し

- 設置作業完了後、機器設備等を正式引渡しするものとする。

- 設置作業完了とは、全ての作業を完了し、所定の性能が確認され、本市の完了検査に合格した時点とする。

- 経費の負担

- 工事に係る検査及び試験の手続きは供給者において行い、これらに要する経費は、供給者の負担とする。

第6章　保守点検

- 1年間に2回定期的に技術員を派遣して、電話設備の全般的な点検、調整、調査を行う

こと。

- 点検の日時は、事前に本市国際交流会館の担当者と協議のうえ、決定すること。

- 作業に必要な消耗品及び材料を提供すること。

- 契約期間中に生じた設計、施工及び材質ならびに構造上の欠陥による全ての破損及び

故障等は、受託者の負担で補修、改造または取替を行うこと。

- 但し、受注者の誤操作及び天災等の不測の事故に起因する場合はこの限りでない。

- 保守点検の際は本市国際交流会館の担当者と協議のうえ、報告書を提出すること。

| 点検項目 | 点検内容 |  |  | 点検周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交換機点検 | 本体 | パッケージ等の状態確認 |  | 1年間に2回 |
|  |  | コネクタの接続確認 |  |  |
|  |  | 警報装置の状態確認 |  |  |
|  |  | トランク試験 |  |  |
|  |  | 外観点検 |  |  |
|  |  | 機器清掃 |  |  |
|  | 電源装置 | 入出力電圧の確認 |  |  |
|  |  | 蓄電池電圧の確認 |  |  |
|  |  | 端子の確認 |  |  |
|  |  | 外観点検 |  |  |
|  |  | 機器清掃 |  |  |
| その他設備点検 | 本配線盤・端子盤の点検及び清掃 |  |  |  |
|  | 配線路点検 |  |  |  |
| その他 | 管理データの作成 |  |  | 適宜 |
|  | 点検スケジュールの報告及び確認 |  |  |  |
|  | 消耗部品の交換時期の判定及び交換 |  |  |  |
|  | 簡単なデータ変更等 |  |  |  |

第7章　契約（賃貸借）期間終了後の機器取り扱いについて

- 契約（賃貸借）期間（再リースを含む。）終了後、本市の指示に従い速やかに設置場所から

撤去すること。

- 本市データの外部流出を防ぐため、保存された全てのデータを完全に消去すること。

なお、機器の撤去及びデータの消去に関わる費用も含む。

第8章　その他

- 関係法令等の遵守

- 本業務の実施にあたっては、法律及びその政令・規則等を遵守し、また、規格等に準拠するものとする。

- 受託者（再委託する場合はその相手方も含む。）は、本業務履行を通じて知り得た業務上の秘密を外部に漏らし、または、他の目的に利用してはならない。本業務の履行にあたる受託者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受託者はその責任を免れない。

- 受託者（再委託する場合はその相手方も含む。）は、本業務データファイル、プログラム、個人情報、その他本業務に関する資料を本業務以外の用に供するほか、複写及び複製をしてはならない。

- 疑義

本仕様書に明示のない事項及びその他の疑義が生じた場合は、協議のうえ、決定するもの

とする。